## Załącznik Nr 1 do zaproszenia TI.280.21.2019.ZDZO

.................................................

 /pieczęć Wykonawcy/

e-mail lub nr faksu .........................................................

**OFERTA**

#### Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

####  26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15

My /Ja/ niżej podpisani/y/............................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................

(osoba do kontaktów:……….…..………………...………….... tel………….……….…….….)

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofertyna dostawę **materiałów preizolowanych**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie asortymentu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto [zł/szt., kpl.]** | **Stawka podatku VAT****[%]** | **Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x4)+VAT |
|  | Rura stalowa bez szwu preizolowana z alarmem ø323/450 (12m)  | 18 szt. |  |  |  |
|  | Kolano preizolowane z alarmem Ø 323/450 – 90º | 16 szt.  |  |  |  |
|  | Trójnik wznośny prostopadły Ø 323/450 – Ø 60,3/125 | 2 szt. |  |  |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany z przekładnią DN 300/450 | 2 szt. |  |  |  |
|  | Mufa termokurczliwa radiacyjnie sieciowana (1000 cykli) kompletna z pianką i elementami do montażu systemu alarmowego  Ø 323/450 | 50 szt. |  |  |  |
|  | Mufa termokurczliwa radiacyjnie sieciowana (1000 cykli) kompletna z pianką i elementami do montażu systemu alarmowego  Ø 60,3/125 | 4 szt. |  |  |  |
|  | Pierścień uszczelniający gumowy Ø 450 | 8 szt. |  |  |  |
|  | Końcówka termokurczliwa 450 | 4 szt.  |  |  |  |
|  | Rura stalowa bez szwu preizolowana z alarmem Ø 219,1/315 (12 m) | 8 szt. |  |  |  |
|  | Mufa termokurczliwa radiacyjnie sieciowana (1000 cykli) kompletna z pianką i elementami do montażu systemu alarmowego Ø 219/315 | 12 szt. |  |  |  |
|  | Poduszki kompensacyjne 1000x500x40 | 124 szt. |  |  |  |
| **Razem – cena oferty:** |  |

Cena oferty (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie: ……...................................……..…

…………………………………………………………………………………………..…….…

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

1. materiały preizolowane powinny spełnić wymagania techniczne następujących norm europejskich: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489,
2. rury preizolowane (sztywne) z atestowaną stalową rurą przewodową (gat. P235GH) bez szwu, wg. PN-EN-10216-2,
3. badanie przewodności cieplnej dla rury preizolowanej powinno być potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą,
4. izolację cieplną ma stanowić sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem,
5. trwałość pianki minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy minimum 135oC,
6. nie dopuszcza się spienienia za pomocą freonów twardych i miękkich oraz CO2,
7. stalowa rura przewodowa nie może posiadać spawów poprzecznych,
8. rury stalowe muszą posiadać oznakowanie wskazujące: producenta, gatunek stali i znak kontroli jakości. Potwierdzeniem jakości rur stalowych jest świadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204,
9. płaszcz osłonowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 253. Może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo wykonany bezpośrednio poprzez wytłaczanie na izolację,
10. wewnętrzna powierzchnia rury płaszczowej musi być poddana procesowi elektrokoronowania w celu lepszej przyczepności pianki izolacyjnej do PE,
11. zawory preizolowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 488 (firmy Broen lub równoważne),
12. w zakresie średnic DN20-DN200 stosować kolana preizolowane z rurą stalową giętą maszynowo,
13. niedopuszczalne są kolana segmentowe w kształtkach preizolowanych,
14. elementy preizolowane muszą posiadać wbudowany system alarmowy impulsowy,
15. mufy termokurczliwe z podwójnym uszczelnieniem i korkami wtapianymi, sieciowane,
16. producent musi posiadać certyfikat ISO 9001, ISO 14001 oraz certyfikat Euroheat and Power, potwierdzający spełnianie norm dotyczących systemów rur preizolowanych.
17. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.
18. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.
19. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
20. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
21. Oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
22. Oświadczamy, że razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
23. Oświadczamy, iż nie uczestniczmy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego przedmiotu zamówienia.
24. Część wykonania przedmiotu zamówienia tj.....................................................................; nazwa firmy …………………………………………………………. powierzymy\* / nie powierzymy\* Podwykonawcy (\* - niepotrzebne skreślić). *W przypadku niewskazania ww. części zamówienia do wykonania przez Podwykonawcę, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców.*
25. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................... dn. ................... ............................................................

 */podpis upoważnionego przedstawiciela*

*Wykonawcy i pieczęć imienna/*